昱光太阳能控制柜设置说明书

本控制柜出厂时已设置好所有常用参数，安装好以后连接电源即可自动运行，对于不熟悉的用户，请仔细阅读设置说明再进行操作。

设置方法：长按某一功能按键3秒，直接进入设置页面，然后按“翻页”及“+”“-”进行设置调节。

- 北京时间设置

- 长按“时钟”键3秒进入设置页面，屏幕显示“年\月\日”，然后再显示“时\分\秒”。按“翻页”及“+”“-”进行日期和时间的调整。

- 加水设置（恒温上水、水箱上水两种模式；四组定时加水时间）

- 长按“加水”键3秒，进入加水设置页面，按“+”“-”号切换上水模式（恒温上水、水箱上水），按“翻页”键切换屏幕进行相对应模式的参数设置。系统默认恒温上水温度上限是55度，下限是45度；水箱水位上限是5H，水位下限是2H；按“+”“-”可对温度上、下限以及水位上、下限进行调整。

- 注：恒温上水模式下，上水电磁阀与温差循环泵不可同时启动。

- 若要取消定时加水时间设置，只需把定时加水时间参数修改为“24：00”即可。

- 热循环设置（集热器与水箱间温差循环）

- 长按“热循环”键3秒，进入热循环设置页面；85度为系统保护温度，水箱水温达到85（可调整）度后，为保护系统相关水泵、电磁阀以及系统安全考虑，系统自动停止运行；按“翻页”键进入热循环温差下限（3度），热循环温差上限（8度）。

- 管循环设置（四种模式选择）

- 长按“管循环”3秒，进入管循环设置页面；

- A  间歇时控循环模式

- 开始时间00：15，表示管循环泵开启15分钟，结束时间00：50表示管循环泵停止工作50分钟；即管循环泵每间隔50分钟，工作15分钟。

- B  管道温控循环模式

- 下限“30”，上限“40”表示当管道温度低于30度时，启动管道循环泵，40度时关闭。

- C  管道温差循环模式

- 下限“3”，上限“10”表示当热水管道温度低于水箱温度10度时启动管道循环泵，温差低于3度时关闭。“03”为停止温差，“10”为启动温差。

- D  管道定时循环模式

- 1组  定时开时间  06：30

- 1组  定时关时间  08：30

- 2组  定时开时间  11：30

- 2组  定时关时间  13：30

- 3组  定时开时间  17：30

- 3组  定时关时间  19：30

- 4组  定时开时间  21：00

- 4组  定时关时间  22：00

- 注：按“翻页”键进行切换，按“+”“-”进行温度和时间的调整，对相关项进行参数调整后，要按“保存”键进行保存。

- 加热设置（定温加热、定时加热）

- 长按“加热”键3秒进入加热设置页面：按“+”“-”进行A、B模式切换。

- A  管道循环泵工作时不启动电加热

- B  管道循环泵工作时可以启动电加热

- 系统默认启动加热的水箱温度下限为45度，关闭加热的水箱温度上限为55度。

- 4组定时加热时间设置：按“翻页”键进行切换，按“+”“-”进行温度和时间的调整。

- A   06：00  表示第一次定时加热时间是上午6点

- B   16：00  表示第二次定时加热时间（24：00表示取消本次定时设置）

- C   20：00  表示第三次定时加热时间（24：00表示取消本次定时设置）

- D   22：00  表示第四次定时加热时间（24：00表示取消本次定时设置）

- 防冻伴热带设置

- 长按“伴热带”键3秒，进入伴热带设置页面。

- 本系统针对北方使用环境设置了2路伴热带单独控制输出：

- A  集热管道防冻伴热带输出

- B  自来水管道防冻伴热输出（针对北方楼面自来水供水管道过长，传统伴热系统控制不精确而单独开发）

- 按“翻页”键进行页面切换，按“+”“-”进行温度参数的调整。显示下限“04”，上限“10”表示当室外防冻温度或者自来管道温度低于4度时启动伴热带，当室外防冻温度或者自来水管道温度高于10度时关闭伴热带。

- 注：

- 不管用户对哪一项参数进行了修改，最后必需要按下“保存”键进行数据的保存，这样才能把新修改的参数保存下来。

- 所有控制负载必须接交流接触器或者继电器，不可直接接负载。

- 昱光太阳能控制柜功能介绍

- 一、在正常通电状态下，显示如下：集热器温度、防冻温度、水箱温度、管道温度、自来水管道温度、水箱水位、北京时间、系统上水模式（水箱上水\恒温上水）、热循环泵工作状态（开、关）、辅助加热工作状态（开、关）、管循环泵工作状态（开、关）、上水电磁阀工作状态（开、关），以及各功能菜单的运行模式（手动、自动、停止）

- 上水（定时上水、低水位上水），恒温上水、水箱上水功能：

- 水箱上水模式下：开机后系统检测水箱水位降至设置的水位下限时，系统自动打开上水电磁阀补水至设置的水位上限后关闭上水电磁阀。

- 恒温上水模式下：开机后系统检测水箱水位降至设置的水位下限时，系统自动打开上水电磁阀补水至2H后停止补水，同时系统检测集热温度是否达到设置的定温出水温度上限，若达到定温补水上限则开启上水电磁阀补水，当集热器温度降至定温出水温度下限时关闭上水电磁阀，直到达到水箱水位上限后切换至集热器与水箱的温差循环模式。

- 热循环

- 采用温差循环方式，即当集热器温度高于水箱达到设置的温差上限时，自动开启热循环泵工作，达到温差下限时，关闭热循环泵。（出厂设置为温差上限8度，温差下限3度）。

- 注：本系统专门设计了防高温功能，即当恒温水箱温度高于设置的温度，自动停止热循环泵，不让水箱水位过高，出厂值为85度（可自行设置）。

- 管循环（定时循环、定温循环、温差循环、时间段控制）

- 有四种模式可供选择

- A：间歇时控循环

- 管循环泵每隔一段时间，开启一段时间。

- B：温控循环

- 当管道温度低于设置的下限温度，自动开启管循环泵，当管道温度达到设置的上限时关闭管循环泵。出厂设置下限为30度，上限为40度。

- C：温差循环

- 当水箱温度与管道温度的温差达到设置的上限时，开启管循环泵，达到下限时关闭管循环泵。

- D：定时循环

- 每天可设置4次定时，定时时间一到，自动开启管循环泵，开作到设置的关闭时间时自动停止，定时开启时间和关闭时间可自行设置。

- 加热（温控加热、定时加热、时间段加热）

- 加热有两种模式可选择：

- A：管循环泵工作时不启动加热

- B：管循环泵工作时可以启动加热

- 用户可根据自己实际需要选择适当的运行模式，自行设置加热开启与关闭的温度上、下限。当水箱温度低于温度下限时自动启动加热，水箱温度达到上限后自动关闭加热；同时可设置4组定时加热时间，如：每天17：00系统检测水箱温度，只要低于设置的温度上限就启动加热，直到温度上限后停止加热。

- 防干燃保护：每次启动加热时，系统会自动检测水箱水位，水箱水位必需大于2H，否则加热不启动，优先补水，然后再启动加热。

- 防冻伴热

- 室外管道防冻功能是专为北方市场开发，本系统优势在于，室外防冻功能有2路防冻单独控制输出：

- 室外集热管道防冻输出

- 自来水供水管道防冻输出

- 自动、手动应急强制功能

- 用户可根据自己需要，在许可状态下，进行上水、热循环、管循环、加热、伴热带、备用1、备用2的“手动”强制开启、“自动”运行、手动强制“停止”的操作，只需按相应按键，即可完成操作。

- 复位功能

- 当系统被调乱时，请长按“保存”键8秒钟，系统会自动恢复至出厂设置。